| Exploration & Production | DATA SHEET | N° |
| --- | --- | --- |
|  | Project: |  |
|  | DS EP ELE 135 Rev. 03 10/2012 | Low voltage switchgear |

| Rev. Date |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Written |  |  |  |  |  |  |
| Verified |  |  |  |  |  |  |
| Approved |  |  |  |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 / IEC recommendation | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas | Données Fournisseur / Supplier Datas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Général / General |  |  |  |
| 2 | Repère de l’équipement / Equipment identification |  |  |  |
| 3 | Langue / Language: Etiquettage / Labelling |  |  |  |
| 4 | Langue / Language: Affichage sécurité / Safety notices |  |  |  |
| 5 | Conditions générales d’installation / Installation conditions |  |  |  |
| 6 | Lieu d’implantation / Place of installation: |  |  |  |
| 7 | Onshore / Off Shore |  |  |  |
| 8 | Salle ventilée / Ventilated Climatisée / Air conditioned room |  |  |  |
| 9 | Salle surpressée / Pressurised room |  |  |  |
| 10 | Altitude | < 2000 m |  |  |
| 11 | Environnement corrosif / Corrosive atmosphere |  |  |  |
| 12 | Présence H2S / H2S presence |  |  |  |
| 13 | Vibrations , chocs, Risque sismique / heavy vibrations , shocks, earthquakes |  |  |  |
| 14 | Température ambiante/Ambiant air temperature: |  |  |  |
| 15 | Normale /Normal |  | °C +/- °C |  |
| 16 | Maximale /Maximum | 40 °C | °C |  |
| 17 | Hygrométrie relative / Relative humidity: |  |  |  |
| 18 | à T° maximale / at Maximum T° | 50 % à/at 40 °C | % à/at °C |  |
| 19 | Maximale à T°/ Maximum at T° | 90 % à/at 20 °C | à/at °C |  |
| 20 | Mise en place / Installed : |  |  |  |
| 21 | Contre un mur/against wall Sol béton/Concrete floor Caniveau/Cable Duct Châssis/Frame |  |  |  |
| 22 | Accessibilité pour maintenance/Maintenance accessibility (Avant/Front only) |  |  |  |
| 23 | Caractéristiques du réseau électrique / Electrical Network Characteristics |  |  |  |
| 24 | Fréquence assignee / Rated Frequency | 50 Hz +/- 5 % | Hz +/- % |  |
| 25 | Tension nominale du réseau / Network nominal Voltage | V +/- 10 % | V +/- % |  |
| 26 | Courant de court circuit / Short circuit current ( Icp) |  | kA |  |
| 27 | Régime de neutre / Earthing System | IT |  |  |
| 28 | Neutre Distribué / Distributed neutral | No |  |  |
| 29 | Présences harmoniques/ Harmonics levels | 5 % THD | % THD |  |
| 30 | Surtensions transitoires / Transient overvolatges |  | kV |  |
| 31 | Caractéristiques Techniques /Technical Datas |  |  |  |
| 32 | Connexion des unités fonctionnelles / Electrical connections of functional units Fixe / Fixed = F Déconnectable / Disconnectable= D Débrochable / Withdrawable = W |  |  |  |
| 33 | Circuit arrivées principales / Main incoming circuits | W |  |  |
| 34 | Circuit départ principal / Main outgoing circuits | W |  |  |
| 35 | Circuits auxiliaries / Auxiliary circuits | W |  |  |
| 36 | Forme de séparation / Separation form (IEC 61439-2) | 4b |  |  |
| 37 | Degré IP / Degre of protection | IP 31 minimum | IP | IP |
| 38 | Tropicalisation / Tropicalisation |  |  |  |
| 39 | Résistance mécanique / Impact Strength | IK08 (5 joules) minimum) | IK | IK |
| 40 | Degré de pollution / Pollution degree (IEC 61439-1) | Degree 3 |  |  |
| 41 | Raccordement / Connection: |  |  |  |
| 42 | Puissance / Power (Avant/Front – Arrière/Rear) |  |  |  |
| 43 | Contrôle commande / Signal control (Avant/Front – Arrière/Rear) |  |  |  |
| 44 | Passage des câbles / Cable entry (Bas/Bottom - Haut/Top) | Bottom |  |  |
| 45 | Connexion sur ECS / ECS connection (fil à fil/hardwire – liaison série/serial link) |  |  |  |
| 46 | Bus duct (Haut/Top - Bas/Bottom) |  |  |  |
| 47 | Caractéristiques électriques / Electrical characteristics: |  |  |  |
| 48 | Tension assignée d’emploi / Rated Operating Voltage Ue |  | V |  |
| 49 | Tension assignée d’isolement / Rated Insulated Voltage Ui |  | V |  |
| 50 | Courant assigné / Rated Current In |  | A |  |
| 51 | Courant assigné de court circuit conditionnel / Rated conditional short circuit current Icc |  | kA |  |
| 52 | Valeur de crête du courant assigné admissible / Rated peak withstand current Ipk |  | kA |  |
| 53 | Courant assigné de courte durée admissible / Rated short time withstand current Icw |  | kA r.m.s. / 1 s |  |
| 54 | Calibre Jeu de barres principal / Main busbar rating |  | A |  |
| 55 | Cuivre / Copper – Isolé / Insulated – Nu / Bare – étamé / tinned - etc. | Insulated copper |  |  |
| 56 | Calibre jeu de barres de distribution / Distribution busbar rating |  | A |  |
| 57 | Cuivre / Copper – Isolé / Insulated – Nu / Bare – étamé / tinned - etc. | Insulated copper |  |  |
| 58 | Section du collecteur de terre / Earthing bar cross section | 35 mm² minimum | mm² |  |
| 59 | Tension des auxiliaires / Auxiliary voltage: |  |  |  |
| 60 | Commande / Control | DC +10 /- 15 % | V + /- % |  |
| 61 | Signalisation / Signalling | DC +10 /- 15 % | V + /- % |  |
| 62 | Moteur de réarmement / Spring charging motor | 230 V +/- 10 % | V +/- % |  |
| 63 | Réchauffage moteur / Motor heater | 230 V 1ph +/- 10 % | V 1ph +/- % |  |
| 64 | Résistance anti condensation / space heater | 230 V 1ph +/- 10 % | V 1ph +/- % |  |
| 65 | Contrôleur d’isolement / Insulation monitoring device | Yes |  |  |
| 66 | Limitation du courant de défaut à fréquence nominale / Earth fault limitation at rated frequency | 150 mA @ 50Hz |  |  |
| 67 | Parasurtenseur / Surge arrester | Yes |  | KV---/---kA |
| 68 | Dispositif de recherche de défaut d’isolement / Insulation fault localisation device. | Yes portable |  |  |
| 69 | Autres caractéristiques / Other Characteristics: |  |  |  |
| 70 | Extension futures / Future extension (Gauche/Left - Droite/Right) | Yes both |  |  |
| 71 | Fermeture des portes / Doors locking: |  |  |  |
| 72 | Poignée / Handle | Yes |  |  |
| 73 | Serrures / Key | No |  |  |
| 74 | Peinture / Painting | Supplier standard |  |  |
| 75 | Couleur / Color (RAL) |  |  |  |
| 76 | Etiquettes / Labels: |  |  |  |
| 77 | Dilophane / Traffolyte- Inox / Stainless steel |  |  |  |
| 78 | Fixation / Fixation | Rivets or screws |  |  |
| 79 | Détection incendie / Early smoke-fire detection |  |  |  |
| 80 | Surveillenance infrarouge / Infrared monitoring |  |  |  |
| 81 | Résistance anticondensation / Space heater |  |  |  |
| 82 | Cablâge interne avec des câbles sans halogène / Halogen free secondary wiring |  |  |  |
| 83 | Automatismes intégrés au tableau (API, etc.) / Automatism included inside the assembly (PLC, etc.) |  |  |  |
| 84 | Synoptique simplifié sur tableau / Mimic one line diagram on switchgear |  |  |  |
| 85 | Visserie / Screw Bolts Nuts (Zinguée bichromatée/Zinc bichromate - Inox 316/Stainless steel 316 ) |  |  |  |
| 86 | Chariot de manutention / Service truck | Yes |  |  |
| 88 | Essais/Tests (IEC 61439) |  |  |  |
| 89 | Réception usine / Factory acceptance tests | Yes |  |  |
| 90 | Essais individuel / Routine tests (IEC 61439-2 §11) | Yes |  |  |
| 91 | Autres essais / Other tests |  |  |  |
| 92 | Réception communication avec ECS / ECS communication tests |  |  |  |
| 93 | Usine ECS ou tableau / ECS or switchgear factory |  |  |  |
| 94 | Dimension de l’armoire / Cubicle Size |  |  |  |
| 95 | Longueur / Width |  |  | mm |
| 96 | Profondeur / Depth |  |  | mm |
| 97 | Hauteur / Height |  |  | mm |
| 98 | Poids / Weight |  |  | kg |
| 99 | Dégagements nécessaires / clearance (Avant - Arrière - Au-dessus/Front - Rear - Top) |  |  | mm |
| 100 | Liste des fabricants / Component manufacturer list |  |  |  |
| 101 | Disjoncteur / Circuit breaker |  |  |  |
| 102 | Contacteur / Contactor |  |  |  |
| 103 | Fusibles / Fuses |  |  |  |
| 104 | Appareil de mesure / Metering apparatus |  |  |  |
| 105 | Relais auxiliaire / Auxiliary relay |  |  |  |
| 106 | Relais de protection / Protection relay |  |  |  |
| 107 | Automate programmable / PLC |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas | Données Fournisseur / Supplier Datas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité d’arrivée / Incoming unit : Selon schéma type / As per typical |  |  |  |
| 2 | Directe / Direct on busbar |  |  |  |
| 3 | Disjoncteur / Circuit breaker | Yes |  |  |
| 4 | Bobine de déclenchement / tripping coil | Yes |  |  |
| 5 | Bobine de fermeture / Closing coil | Yes |  |  |
| 6 | Moteur de rearmament / Spring charging motor | Yes |  |  |
| 7 | Interrupteur / Switch |  |  |  |
| 8 | Inter-fusible / Fused-Switch |  |  |  |
| 9 | Raccordements / Connections |  |  |  |
| 10 | Câbles / Cables gaine à barres / Busduct | Cables |  |  |
| 11 | Cuivre / Copper Aluminium /aluminium – | Copper |  |  |
| 12 | Unipolaire / Single core Multipolaire / multicore | Single core |  |  |
| 13 | Section / Cross section |  | mm² |  |
| 14 | Nbre de cable par phase / Cable number by phase |  | mm² |  |
| 15 | Protection / Protection Code ANSI | 50-51-86 |  |  |
| 16 | Contrôle / Control |  |  |  |
| 17 | Boutons-poussoirs / Push buttons (Ouvert -Fermé / Open -Closed) | Open - Closed |  |  |
| 18 | Commutateur / Switch (Local – Distance / Local - Remote) | Local – Remote |  |  |
| 19 | Signalisation / Indicating lights (Ouvert – Fermé - Défaut/Open – Closed -Trip) | Open – Closed - Trip |  |  |
| 20 | Interdéclenchement / Intertrip - Interverrouillage /Interlock | Yes |  |  |
| 21 | Mesures / Meters |  |  |  |
| 22 | Ampèremètre / Ammeter | Yes |  |  |
| 23 | Voltmètre / Voltmeter | Yes |  |  |
| 24 | Facteur de puissance / Power factor meter |  |  |  |
| 25 | Fréquencemètre / Frequency meter |  |  |  |
| 26 | Wattmètre / Wattmeter – Varmètre / VAR meter |  |  |  |
| 27 | Compteur d’énergie / Watt / VAR hour meter |  |  |  |
| 28 | Module numérique mesures & Comptage Meter and counter digital module |  |  |  |
| 29 | Standard de communication / Communication standard |  |  |  |
| 30 | Transformateur de tension / Voltage transformer |  |  |  |
| 31 | Nombre par phase / Number by phase | 1 / Phase |  |  |
| 32 | Tension secondaire / Secondary voltage | 100 V or 110 V |  |  |
| 33 | Transformateur de Courant / Current transformer |  |  |  |
| 34 | Nombre par cellule / Number | 1 / Phase minimum |  |  |
| 35 | Classe / Class |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas | Données Fournisseur/Supplier Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité du couplage/Bus tie unit : Selon schéma type / As per typical |  |  |  |
| 2 | Disjoncteur / Circuit breaker | Yes |  |  |
| 3 | Bobine de déclenchement / tripping coil | Yes |  |  |
| 4 | Bobine de fermeture / Closing coil | Yes |  |  |
| 5 | Moteur de rearmament / Spring charging motor | Yes |  |  |
| 6 | Interrupteur / Switch |  |  |  |
| 7 | Remontée de barres / Bus riser (Déconnectable / Disconnectable) |  |  |  |
| 8 | Protection / Protection Code ANSI | 25 as minimum |  |  |
| 9 | Contrôle / Control |  |  |  |
| 10 | Boutons-poussoirs / Push buttons (Ouvert -Fermé / Open -Closed) | Open - Closed |  |  |
| 11 | Commutateur / Switch (Local – Distance / Local - Remote) | Local – Remote |  |  |
| 12 | Signalisation / Indicating lights (Ouvert – Fermé - Défaut/Open – Closed -Trip) | Open – Closed - Trip |  |  |
| 13 | Mesures / Meters |  |  |  |
| 14 | Voltmètre / Voltmeter |  |  |  |
| 15 | Fréquencemètre / Frequency meter |  |  |  |
| 16 | Module numérique mesures & Comptage Meter and counter digital module |  |  |  |
| 17 | Standard de communication / Communication standard |  |  |  |
| 18 | Transformateur de tension / Voltage transformer |  |  |  |
| 19 | Nombre par cellule / Number | 2/Phases |  |  |
| 20 | Tension secondaire / Secondary voltage | 100 V or 110 V |  |  |
| 21 | Transformateur de Courant / Current transformer |  |  |  |
| 22 | Nombre par cellule / Number | 1/Phase |  |  |
| 23 | Classe / Class |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas | Données Fournisseur/Supplier Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeu de barres / Busbar: Selon schéma type / As per typical |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | Contrôle / Control |  |  |  |
| 4 | Commutateur / Switch | yes |  |  |
| 5 | Signalisation / Indicating lights | yes |  |  |
| 6 | Mesures / Meters |  |  |  |
| 7 | Ampèremètre / Ammeter |  |  |  |
| 8 | Voltmètre / Voltmeter | Yes |  |  |
| 9 | Fréquencemètre / Frequency meter |  |  |  |
| 10 | Module numérique mesures & Comptage Meter and counter digital module |  |  |  |
| 11 | Standard de communication / Communication standard |  |  |  |
| 12 | Transformateur de tension / Voltage transformer |  |  |  |
| 13 | Nombre par cellule / Number | 2 / Phases |  |  |
| 14 | Tension secondaire / Secondary voltage | 100 V or 110 V |  |  |
| 15 | Transformateur de Courant / Current transformer |  |  |  |
| 16 | Nombre par cellule / Number |  |  |  |
| 17 | Classe / Class |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 |  |  | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas |  | Données Fournisseur / Supplier Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Départ Moteur / Motor Feeder: Selon schéma type / As per typical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Type de Coordination / Coordination type (IEC 60947-4-1) | Type 2 minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Catégorie d’emploi / Duty (IEC 60947-4-1) | AC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Relais thermique / Thermal overload relay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Direct jusqu’à / Direct until | < 22 kW |  |  | < kW |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Par 3 TC pour / By 3 CT’s for | ≥ 22 kW |  |  | > kW |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Protection differentielle / Earth fault protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Relais numérique pour / Digital relay for | ≥110 kW |  |  | > kW |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Protection / Protection Code ANSI | 37-46-49 or 49T- 50-51-51LR-66-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Contrôle / Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Réarmement / Reset (Intérieur / Inside – Extérieur / External) | Inside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Boutons-poussoirs / Push buttons (Marche- Arrêt / Start - Stop) | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Commutateur / Switch (Local – Distance / Local - remote) | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Compteur horaire / Hour meter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Signalisation / Indicating lights | Closed – Open - Fault |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Interface vers DCS / DCS interface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Etat / Status | Run status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Indisponible / Unvailable | Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Défaut / Fault |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Commande / Command | Start / stop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Calibre et type des appareils de coupure Rating and type of breaking devices | Plage Puissance Power range |  | Calibre Rating |  | Disjoncteur Circuit Breaker | Thermique Thermal range | Nombre de module/ Cubicle size |  |
| 22 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | kW | A |  |  |  |  |  |

| Item N° | Description | Default values as per GS EP ELE 135 |  | Données Spécifiques au projet / Particular project Datas |  | Données Fournisseur / Supplier Data |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Départ Distribution / Distribution feeder: Selon schéma type / As per typical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Protection / Protection Code ANSI | 49-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Contrôle / Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réarmement / Reset (Intérieur / Inside – Extérieur / External) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Boutons-poussoirs / Push buttons (Marche- Arrêt / Start - Stop) | Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Commutateur / Switch (Local – Distance / Local - remote) | No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Signalisation / Indicating lights | Closed – Open - Fault |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Interdéclenchement / Intertrip – Interverrouillage / Interlock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Transformateur de Courant / Current transformer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nombre par cellule / Number | 1 / Phase minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Classe / Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tore/Ring core type1/Feeder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Calibre et type des appareils de coupure/ Rating and type of breaking devices | Plage Puissance: Power range |  | Calibre Rating | Disjoncteur Circuit Breaker | Thermique Thermal range | Nombre de module/ Cubicle size |  |  |
| 14 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | kVA | A |  |  |  |  |  |