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	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135 / IEC recommendation
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	Données Fournisseur / Supplier Datas

	1
	Général / General 
	
	
	

	2
	Repère de l’équipement / Equipment identification
	
	
	

	3
	Langue / Language: Etiquettage / Labelling 
	
	
	

	4
	Langue / Language: Affichage sécurité / Safety notices
	
	
	

	5
	Conditions générales d’installation / Installation conditions
	
	

	6
	Lieu d’implantation  /  Place of installation:
	
	
	

	7
	Onshore / Off Shore
	
	
	

	8
	Salle ventilée  / Ventilated
Climatisée  / Air conditioned room
	
	
	

	9
	Salle surpressée  / Pressurised room
	
	
	

	10
	Altitude
	< 2000 m
	
	

	11
	Environnement corrosif / Corrosive atmosphere
	
	
	

	12
	Présence H2S  / H2S presence 
	
	
	

	13
	Vibrations , chocs, Risque sismique  / heavy vibrations , shocks, earthquakes
	
	
	

	14
	Température ambiante/Ambiant air temperature:
	
	
	

	15
	Normale  /Normal   
	
	°C +/-       °C
	

	16
	Maximale  /Maximum 
	40   °C
	°C
	

	17
	Hygrométrie relative / Relative humidity:
	
	
	

	18
	 à T° maximale / at Maximum T°
	50 % à/at  40 °C
	% à/at     °C
	

	19
	Maximale  à T°/ Maximum  at T°
	90 % à/at  20 °C
	à/at     °C
	

	20
	Mise en place / Installed :
	
	
	

	21
	Contre un mur/against wall
Sol béton/Concrete floor 
Caniveau/Cable Duct 
Châssis/Frame
	
	
	

	22
	Accessibilité pour maintenance/Maintenance accessibility
(Avant/Front only)
	
	
	

	23
	Caractéristiques du réseau électrique / Electrical Network Characteristics
	

	24
	Fréquence assignee / Rated Frequency
	50 Hz +/-   5 %
	Hz +/-    %
	

	25
	Tension nominale du réseau / Network nominal Voltage 
	V +/- 10 %
	V +/-      %
	

	26
	Courant de court circuit / Short circuit current ( Icp)
	
	kA
	

	27
	Régime de neutre / Earthing System
	IT
	
	

	28
	Neutre Distribué / Distributed neutral
	No
	
	

	29
	Présences harmoniques/ Harmonics levels 
	5 % THD
	% THD
	

	30
	Surtensions transitoires / Transient overvolatges
	
	kV
	

	31
	Caractéristiques Techniques /Technical Datas
	
	

	32
	Connexion des unités fonctionnelles / Electrical connections of functional units                              Fixe / Fixed = F
Déconnectable / Disconnectable= D
Débrochable / Withdrawable = W
	
	

	33
	Circuit arrivées principales / Main incoming circuits
	W
	
	

	34
	Circuit départ principal / Main outgoing circuits
	W
	
	

	35
	Circuits auxiliaries / Auxiliary circuits
	W
	
	

	36
	Forme de séparation / Separation form (IEC 61439-2)
	4b
	
	

	37
	Degré IP / Degre of protection 
	IP 31 minimum
	IP
	IP

	38
	Tropicalisation / Tropicalisation
	
	
	

	39
	Résistance mécanique / Impact Strength 
	IK08 (5 joules) minimum)
	IK
	IK

	40
	Degré de pollution / Pollution degree (IEC 61439-1)
	Degree 3
	
	

	41
	Raccordement / Connection:
	
	
	

	42
	Puissance  / Power  (Avant/Front – Arrière/Rear)
	
	
	

	43
	Contrôle commande / Signal control  (Avant/Front – Arrière/Rear)
	
	
	

	44
	Passage des câbles / Cable entry  (Bas/Bottom - Haut/Top)
	Bottom
	
	

	45
	Connexion sur ECS / ECS connection 
(fil à fil/hardwire – liaison série/serial link)
	
	
	

	46
	Bus duct  (Haut/Top -  Bas/Bottom)
	
	
	

	47
	Caractéristiques électriques  / Electrical characteristics:
	
	

	48
	Tension assignée d’emploi /
Rated Operating Voltage                                          Ue
	
	V
	

	49
	Tension assignée d’isolement /
Rated Insulated Voltage                                           Ui
	
	V
	

	50
	Courant assigné / Rated Current                               In
	
	A
	

	51
	Courant assigné de court circuit conditionnel  /
Rated conditional short circuit current                      Icc
	
	kA
	

	52
	Valeur de crête du courant assigné  admissible /
Rated peak withstand current                                  Ipk 
	
	kA
	

	53
	Courant assigné de courte durée  admissible /
Rated short time withstand current                          Icw 
	
	kA r.m.s. / 1 s
	

	54
	Calibre Jeu de barres principal / Main busbar rating
	
	A
	

	55
	Cuivre / Copper – Isolé / Insulated – Nu / Bare – étamé / tinned - etc.
	Insulated copper
	
	

	56
	Calibre jeu de barres de distribution  /
Distribution busbar rating
	
	A
	

	57
	Cuivre / Copper – Isolé / Insulated – Nu / Bare – étamé / tinned - etc.
	Insulated copper
	
	

	58
	Section du collecteur de terre / Earthing bar cross section
	35 mm² minimum
	mm²
	

	59
	Tension des auxiliaires / Auxiliary voltage:
	
	
	

	60
	Commande / Control
	DC  +10 /- 15  %
	V       + /-   %
	

	61
	Signalisation / Signalling 
	      DC  +10 /- 15  %
	V       + /-   %
	

	62
	Moteur de réarmement  / Spring charging motor
	  230 V +/- 10 %
	V         +/-      %
	

	63
	Réchauffage moteur / Motor heater
	230 V  1ph +/- 10  %
	V  1ph +/-    %
	

	64
	Résistance anti condensation / space heater 
	230 V  1ph +/- 10  %
	V  1ph +/-    %
	

	65
	Contrôleur d’isolement / Insulation monitoring device 
	Yes
	
	

	66
	Limitation du courant de défaut à fréquence nominale / Earth fault limitation at rated frequency
	150 mA @    50Hz
	
	

	67
	Parasurtenseur / Surge arrester 
	Yes
	
	KV---/---kA

	68
	Dispositif  de recherche de défaut d’isolement /
Insulation fault localisation device.
	Yes portable
	
	

	69
	Autres caractéristiques / Other Characteristics:
	
	

	70
	Extension futures / Future extension 
(Gauche/Left - Droite/Right) 
	Yes both
	
	

	71
	Fermeture des portes / Doors locking:
	
	
	

	72
	Poignée / Handle
	Yes
	
	

	73
	Serrures / Key
	No
	
	

	74
	Peinture / Painting
	Supplier standard
	
	

	75
	Couleur / Color (RAL) 
	
	
	

	76
	Etiquettes / Labels:
	
	
	

	77
	Dilophane / Traffolyte- Inox / Stainless steel
	
	
	

	78
	Fixation / Fixation
	Rivets or screws
	
	

	79
	Détection incendie / Early smoke-fire detection
	
	
	

	80
	Surveillenance infrarouge / Infrared monitoring
	
	
	

	81
	Résistance anticondensation  / Space heater
	
	
	

	82
	Cablâge interne avec des câbles sans halogène / Halogen free secondary wiring
	
	
	

	83
	Automatismes intégrés au tableau  (API, etc.) /
Automatism included inside the assembly (PLC, etc.)
	
	
	

	84
	Synoptique simplifié sur tableau /
Mimic one line diagram on switchgear
	
	
	

	85
	Visserie / Screw Bolts Nuts 
(Zinguée bichromatée/Zinc bichromate - 
Inox 316/Stainless steel 316 )
	

	
	

	86
	Chariot de manutention / Service truck
	Yes
	
	

	88
	Essais/Tests (IEC 61439)
	
	
	

	89
	Réception usine / Factory acceptance tests
	Yes
	
	

	90
	Essais individuel / Routine tests (IEC 61439-2 §11)
	Yes
	
	

	91
	Autres essais / Other tests
	
	
	

	92
	Réception communication avec ECS /
ECS communication tests 
	  
	
	

	93
	Usine ECS ou tableau / ECS or switchgear factory
	
	
	

	94
	Dimension de l’armoire / Cubicle Size
	
	
	

	95
	Longueur / Width
	
	
	mm

	96
	Profondeur / Depth
	
	
	 mm

	97
	Hauteur / Height
	
	
	 mm

	98
	Poids / Weight
	
	
	kg

	99
	Dégagements nécessaires / clearance 
(Avant - Arrière - Au-dessus/Front - Rear - Top)
	
	
	mm

	100
	Liste des fabricants / Component manufacturer list
	
	

	101
	Disjoncteur / Circuit breaker
	
	
	

	102
	Contacteur  / Contactor
	
	
	

	103
	Fusibles / Fuses
	
	
	

	104
	Appareil de mesure / Metering apparatus
	
	
	

	105
	Relais auxiliaire / Auxiliary relay
	
	
	

	106
	Relais de protection / Protection relay
	
	
	

	107
	Automate programmable / PLC
	
	
	

	108
	
	
	
	

	109
	
	
	
	

	110
	
	
	
	

	111
	
	
	
	

	112
	
	
	
	






	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	 Données Fournisseur / Supplier Datas

	1
	Unité d’arrivée / Incoming unit : Selon schéma type / As per typical
	

	2
	Directe / Direct on busbar
	
	
	

	3
	Disjoncteur / Circuit breaker
	Yes
	
	

	4
	Bobine de déclenchement / tripping coil
	Yes
	
	

	5
	Bobine de fermeture / Closing coil
	Yes
	
	

	6
	Moteur de rearmament / Spring charging motor
	Yes
	
	

	7
	Interrupteur / Switch
	
	
	

	8
	Inter-fusible / Fused-Switch
	
	
	

	9
	Raccordements / Connections
	
	
	

	10
	Câbles / Cables                                  gaine à barres / Busduct
	Cables
	
	

	11
	Cuivre / Copper                     Aluminium  /aluminium –
	Copper
	
	

	12
	Unipolaire / Single core       Multipolaire / multicore
	Single core
	
	

	13
	Section / Cross section
	
	mm²
	

	14
	Nbre de cable par phase  / Cable number by phase
	
	mm²
	

	15
	Protection / Protection Code  ANSI
	50-51-86
	
	

	16
	Contrôle / Control
	
	
	

	17
	Boutons-poussoirs / Push buttons
(Ouvert -Fermé  / Open -Closed)
	Open - Closed
	
	

	18
	Commutateur / Switch 
(Local – Distance / Local - Remote)
	Local – Remote
	
	

	19
	Signalisation / Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/Open – Closed -Trip)
	Open – Closed - Trip
	
	

	20
	Interdéclenchement / Intertrip - Interverrouillage /Interlock
	Yes
	
	

	21
	Mesures / Meters
	
	
	

	22
	Ampèremètre / Ammeter
	Yes
	
	

	23
	Voltmètre / Voltmeter
	Yes
	
	

	24
	Facteur de puissance / Power factor meter
	
	
	

	25
	Fréquencemètre / Frequency meter
	
	
	

	26
	Wattmètre / Wattmeter – Varmètre / VAR meter
	
	
	

	27
	Compteur d’énergie / Watt / VAR hour meter
	
	
	

	28
	Module numérique mesures & Comptage
Meter and counter digital module
	
	
	

	29
	Standard de communication / Communication standard
	
	
	

	30
	Transformateur de tension / Voltage transformer
	
	

	31
	Nombre par phase  / Number by phase
	1 / Phase
	
	

	32
	Tension secondaire / Secondary voltage
	100 V or 110 V
	
	

	33
	Transformateur de Courant / Current transformer
	
	

	34
	Nombre par cellule / Number
	1 / Phase minimum
	
	

	35
	Classe / Class 
	
	
	






	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135 
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	Données Fournisseur/Supplier Data

	1
	Unité du couplage/Bus tie unit : Selon schéma type / As per typical
	
	

	2
	Disjoncteur / Circuit breaker
	Yes
	
	

	3
	Bobine de déclenchement / tripping coil
	Yes
	
	

	4
	Bobine de fermeture / Closing coil
	Yes
	
	

	5
	Moteur de rearmament / Spring charging motor
	Yes
	
	

	6
	Interrupteur / Switch
	
	
	

	7
	Remontée de barres / Bus riser
(Déconnectable / Disconnectable)
	
	
	

	8
	Protection / Protection Code ANSI
	25 as minimum
	
	

	9
	Contrôle / Control
	
	
	

	10
	Boutons-poussoirs / Push buttons
(Ouvert -Fermé  / Open -Closed)
	Open - Closed
	
	

	11
	Commutateur / Switch 
(Local – Distance / Local - Remote)
	Local – Remote
	
	

	12
	Signalisation / Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/Open – Closed -Trip)
	Open – Closed - Trip
	
	

	13
	Mesures  / Meters
	
	
	

	14
	Voltmètre / Voltmeter
	
	
	

	15
	Fréquencemètre / Frequency meter
	
	
	

	16
	Module numérique mesures & Comptage
Meter and counter digital module
	
	
	

	17
	Standard de communication / Communication standard
	
	
	

	18
	Transformateur de tension / Voltage transformer
	
	
	

	19
	Nombre par cellule / Number
	2/Phases
	
	

	20
	Tension secondaire / Secondary voltage
	100 V or 110 V
	
	

	21
	Transformateur de Courant / Current transformer
	
	
	

	22
	Nombre par cellule / Number
	1/Phase
	
	

	23
	Classe / Class    
	
	
	






	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135 
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	Données Fournisseur/Supplier Data

	1
	Jeu de barres / Busbar: Selon schéma type / As per typical
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	Contrôle / Control
	
	
	

	4
	Commutateur / Switch 
	yes
	
	

	5
	Signalisation / Indicating lights 
	yes
	
	

	6
	Mesures / Meters
	
	
	

	7
	Ampèremètre / Ammeter
	
	
	

	8
	Voltmètre / Voltmeter
	Yes
	
	

	9
	Fréquencemètre / Frequency meter
	
	
	

	10
	Module numérique mesures & Comptage
Meter and counter digital module
	
	
	

	11
	Standard de communication / Communication standard
	
	
	

	12
	Transformateur de tension / Voltage transformer
	
	
	

	13
	Nombre par cellule / Number
	2 / Phases
	
	

	14
	Tension secondaire / Secondary voltage
	100 V or 110 V
	
	

	15
	Transformateur de Courant / Current transformer
	
	
	

	16
	Nombre par cellule / Number
	
	
	

	17
	Classe / Class    
	
	
	




	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135 
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	Données Fournisseur / Supplier Data

	1
	Départ Moteur / Motor Feeder: Selon schéma type / As per typical
	
	
	

	2
	Type de Coordination / Coordination  type (IEC 60947-4-1)
	Type 2 minimum
	
	

	3
	Catégorie d’emploi  / Duty (IEC 60947-4-1)
	AC3
	
	

	4
	Relais thermique / Thermal overload relay
	
	
	

	5
	Direct  jusqu’à  / Direct until
	< 22 kW
	<                 kW
	

	6
	Par 3 TC pour / By 3 CT’s for 
	≥ 22 kW
	>                 kW
	

	7
	Protection differentielle  / Earth fault protection
	
	
	

	8
	Relais numérique pour / Digital relay for  
	  ≥110  kW
	>                 kW
	

	9
	Protection / Protection Code  ANSI
	37-46-49 or 49T- 50-51-51LR-66-86
	
	

	10
	Contrôle / Control
	
	
	

	11
	Réarmement / Reset 
(Intérieur / Inside – Extérieur / External)
	Inside
	
	

	12
	Boutons-poussoirs / Push buttons
(Marche- Arrêt  / Start - Stop)
	No
	
	

	13
	Commutateur / Switch 
(Local – Distance / Local - remote) 
	No
	
	

	14
	Compteur horaire / Hour meter
	
	
	

	15
	Signalisation / Indicating lights 
	Closed – Open - Fault
	
	

	16
	Interface vers DCS / DCS interface
	
	
	

	17
	Etat / Status 
	Run status
	
	

	18
	Indisponible / Unvailable
	Yes
	
	

	19
	Défaut / Fault
	
	
	

	20
	Commande / Command 
	Start / stop
	
	

	21
	Calibre et type des appareils de coupure
Rating and type of breaking devices
	Plage Puissance
Power range
	Calibre
Rating
	Disjoncteur Circuit Breaker
	Thermique Thermal range
	Nombre de module/
Cubicle size

	22
	
	
	kW
	A
	
	
	

	23
	
	
	kW
	A
	
	
	

	24
	
	
	kW
	A
	
	
	

	25
	
	
	kW
	A
	
	
	

	26
	
	
	kW
	A
	
	
	

	27
	
	
	kW
	A
	
	
	

	28
	
	
	kW
	A
	
	
	

	29
	
	
	kW
	A
	
	
	

	30
	
	
	kW
	A
	
	
	

	31
	
	
	kW
	A
	
	
	

	32
	
	
	kW
	A
	
	
	

	33
	
	
	kW
	A
	
	
	




	Item N°
	Description
	Default values as per GS EP ELE 135 
	Données Spécifiques au projet  / Particular project Datas
	Données Fournisseur / Supplier Data

	1
	Départ Distribution / Distribution feeder: Selon schéma type / As per typical
	
	

	2
	Protection / Protection Code  ANSI
	49-51
	
	

	3
	Contrôle / Control
	
	
	

	4
	Réarmement / Reset 
(Intérieur / Inside – Extérieur / External)
	
	
	

	5
	Boutons-poussoirs / Push buttons
(Marche- Arrêt  / Start - Stop)
	Yes
	
	

	6
	Commutateur / Switch 
(Local – Distance / Local - remote) 
	No
	
	

	7
	Signalisation / Indicating lights 
	Closed – Open - Fault
	
	

	8
	Interdéclenchement / Intertrip – Interverrouillage / Interlock
	
	
	

	9
	Transformateur de Courant / Current transformer
	
	
	

	10
	Nombre par cellule / Number
	1 / Phase minimum
	
	

	11
	Classe / Class    
	
	
	

	12
	Tore/Ring core type1/Feeder 
	
	
	

	13
	Calibre et type des appareils de coupure/
Rating and type of breaking devices
	Plage Puissance:
Power range
	Calibre
Rating
	Disjoncteur Circuit Breaker
	Thermique Thermal range
	Nombre de module/
Cubicle size

	14
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	15
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	16
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	17
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	18
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	19
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	20
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	21
	
	
	kVA
	A
	
	
	

	22
	
	
	kVA
	A
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