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	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	Repère de l’équipement
	     
	Nombre d’onduleurs
	     
	Nombre de batteries
	     
	

	3
	Equipment Tag No.
	
	Number of inverters
	
	Number of batteries sets
	
	

	4
	

	5
	CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION

INSTALLATION CONDITIONS

	6
	

	7
	

	8
	Température ambiante
	Normale
	      °C
	
	Maximum
	      °C
	
	Minimum
	      °C
	

	9
	Ambient temperature
	Normal
	
	
	Maximum
	
	
	Minimum
	
	

	10
	

	11
	Hygrométrie relative:
	Normale
	      %
	Maximum
	      %
	

	12
	Relative humidity
	Normal
	
	Maximum
	
	

	13
	

	14
	Altitude : > 1000 m
	      m
	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	 A terre
	 FORMCHECKBOX 

	En mer
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	Altitude: > 1000 m 
	
	Indoor
	
	Onshore
	
	Offshore
	
	

	16
	

	17
	Salle ventilée
	 FORMCHECKBOX 

	Salle climatisée
	 FORMCHECKBOX 

	Salle surpressée
	 FORMCHECKBOX 

	Présence H2S
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	Ventilated room
	
	Air conditioned room
	
	Pressurized room
	
	H2S presence
	
	

	19
	

	20
	Mise en place
	Sol béton/planéité 2 mm/1000
	 FORMCHECKBOX 

	Faux-plancher
	 FORMCHECKBOX 

	Chassis
	 FORMCHECKBOX 

	Caniveau
	 FORMCHECKBOX 


	21
	Installed on
	Concreted floor/flatness
	
	False floor
	
	Base frame
	
	Cable duct
	

	22
	

	23
	NORMES INTERNATIONSALES APPLICABLES

INTERNATIONAL STANDARDS

	24
	

	25
	

	26
	 IEC 60146  IEC 62040

	27
	

	28
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT

TECHNICAL DATA

	29
	

	30
	

	31
	Tension de sortie
	      V
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence de sortie
	      Hz +/-      %
	

	32
	Output voltage
	
	SP
	
	3P
	
	Output Frequency
	
	

	33
	

	34
	Puissance
	      kVA
	A cos phi
	     
	Autonomie 
	      min.
	à
	      kVA
	


	35
	Input Power
	
	At cos phi
	
	Battery  back-up
	
	at
	
	

	36
	

	37
	Taux global de distorsion admissible
	      % Un
	

	38
	Maximum permissible distortion
	
	

	39
	

	40
	Variation de tension admissible en régime permanent
	+       %
	
	-       %
	

	41
	Maximum voltage variation, continuous operation
	
	
	
	

	42
	

	43
	Variation de tension admissible en régime transitoire
	+       %
	
	-       %
	
	      ms
	

	44
	Maximum voltage variation, transient operation
	
	
	
	
	
	

	45
	

	46
	Variation de fréquence admissible en régime permanent
	+       %
	
	-       %
	

	47
	Maximum frequency variation, continuous operation
	
	
	
	

	48
	

	49
	Variation de fréquence admissible en régime transitoire
	        %
	
	-       %
	
	      ms
	

	50
	Maximum frequency variation, transient operation
	
	
	
	
	
	

	51
	

	52
	Fonctionnement possible en parallèle
	 FORMCHECKBOX 

	Régulation de la charge des batteries en fonction de la température
	 FORMCHECKBOX 

	

	53
	Parallel operation possible
	
	Battery charger temperature regulated
	
	

	54
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	Passage en floating forcé par manque ventilation local
	 FORMCHECKBOX 

	Démarrage ventilation en cas de charge
	 FORMCHECKBOX 

	

	3
	Float mode forced by room ventilation failure
	
	Start room ventilation by charge
	
	

	4
	

	5
	Arrêt onduleur en fin d’autonomie batterie
	 FORMCHECKBOX 

	Chargeur-onduleur capable de fonctionner sans batterie
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	Inverter stop  at end of  battery discharge
	
	Charger-inverter operable without battery
	
	

	7
	

	8
	Démarrage
	Secteur présent

with mains present
	 FORMCHECKBOX 

	Secteur absent

with mains off
	 FORMCHECKBOX 

	

	9
	Start-up
	
	
	
	
	

	10
	

	11
	Contacteur statique de by-pass
	 FORMCHECKBOX 

	By-Pass manuel
	 FORMCHECKBOX 

	Transformateur d’isolement sur réseau 1
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Static transfer switch
	
	Manual bypass
	
	Isolating transformer on mains input 1
	
	

	13
	


	14
	Transformateur  sur réseau 2
	 FORMCHECKBOX 

	Ecran électrostatique
	 FORMCHECKBOX 

	Réglage secondaire
	+/-      %
	

	15
	Bypass transformer on mains input 2
	
	Electrostatic screen
	
	Secondary adjustment tap
	
	

	16
	

	17
	Distribution aval en schéma
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	TNS
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	Output distribution system
	
	
	
	
	
	
	Distributed neutral
	
	

	19
	

	20
	Contrôleur permanent d’isolement 
	Sur utilisation
	 FORMCHECKBOX 

	Sur batteries
	 FORMCHECKBOX 

	

	21
	Continuous isolation monitoring
	On load
	
	On battery
	
	

	22
	

	23
	Batteries d’accumulateurs 
	Ouverts au nickel-cadmium
	 FORMCHECKBOX 

	Etanches au nickel-cadmium
	 FORMCHECKBOX 

	

	24
	Accumulator battery
	Vented nickel-cadmium
	
	Sealed nickel-cadmium
	
	

	25
	

	26
	Ouverts au plomb 
	 FORMCHECKBOX 

	Etanches au plomb 
	 FORMCHECKBOX 

	Durée de vie
	      ans/years
	

	27
	Vented lead-acid
	
	Sealed lead-acid
	
	Life duration
	
	

	28
	

	29
	En armoire
	 FORMCHECKBOX 

	Sur tiroirs extractibles
	 FORMCHECKBOX 

	Sur chantier
	 FORMCHECKBOX 

	En coffret extérieur
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	In cabinet
	
	In pull out compartments
	
	On  racks
	
	In outdoor cabinet
	
	

	31
	


	32
	Accessoires entretien batterie
	 FORMCHECKBOX 

	Cache bornes
	 FORMCHECKBOX 

	

	33
	Battery maintenance tools
	
	Terminals cover
	
	

	34
	

	35
	CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 1)

RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 1)

	36
	

	37
	

	38
	Tension 
	      V   + 10 % - 10 %
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence
	      Hz       + - 5 %
	

	39
	Voltage
	
	SP
	
	3P
	
	Frequency
	
	

	40
	

	41
	Schéma
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	TN
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué 
	 FORMCHECKBOX 

	

	42
	System
	
	
	
	
	
	
	Distributed neutral
	
	

	43
	

	44
	Icc au point de raccordement de l’alimentation
	Sur réseau
	      kA
	Sur GE (subtransitoire)
	      kA
	

	45
	Icc at supply connection point
	On mains
	
	On Genset (subtransient)
	
	

	46
	

	47
	CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR DE BY-PASS (réseau amont 2)

BYPASS TRANSFORMER  SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 2)

	48
	

	49
	

	50
	Tension 
	      V   + 10 % - 10 %
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence
	      Hz       + -  5 %
	

	51
	Voltage
	
	SP
	
	3P
	
	Frequency
	
	

	52
	

	53
	Schéma 
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	TN
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué
	 FORMCHECKBOX 

	

	54
	System
	
	
	
	
	
	
	Distributed neutral
	
	

	55
	

	56
	Icc au point de raccordement de l’alimentation
	Sur réseau 
	      kA
	Sur GE (subtransitoire)
	      kA
	

	57
	Scc at supply connection point
	On mains
	
	On Genset (subtransient)
	
	

	58
	

	59
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	CONTROLE COMMANDE

CONTROL AND MONITORING

	3
	

	4
	

	5
	Fonction/Function
	sur appareil
	Pour report à distance/Remote

	6
	
	on cabinet
	

	7
	
	
	
	

	8
	Marche/arrêt/on/off
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	Erreur! Signet non défini.
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	9
	Arrêt urgence/emergency stop
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	Erreur! Signet non défini.
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	10
	
	
	
	
	Contact sec / Volt free contact
	Transmission mode

	11
	
	
	
	
	
	NO
	
	
	NC
	
	4 - 20 mA
	Autre

	12
	Marche sur onduleur / operation from inverter
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	Other

	13
	Marche sur batterie / operation from battery
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	

	14
	Marche sur  by-pass / load on  by-pass
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Alarme mini tension réseau 2 / undervlt. bypass tr. alarm
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	16
	Batterie en charge / battery on charge mode
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Défaut chargeur/redresseur / charger/rectifier fault
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Alarme basse tension batterie / battery low voltage alarm
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	19
	Alarme décl. batt. Imminente/immint bat. shutdown alarm
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	20
	Alarm fin de décharge / end of discharge alarm for ESD
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Battery isolée / battery isolated 
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Défaut d’isolement DC / DC insulation fault 
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Défaut d’isolement AC / AC insulation fault 
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	24
	Défaut onduleur / inverter failure
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Onduleur hors synchro / inverter out of synchronisation
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	26
	Défaut ventilateur / fan fault
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	27
	Défaut général / general fault
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	28
	Défaut groupé distribution / Grouped fault 
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	

	29
	Tension utilisation / Output voltage
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	Ampèremètre courant utilisation/output current ammeter
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	31
	Fréquence utilisation / output frequency
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	32
	Tension batterie / battery voltage
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	33
	Courant batterie / battery current
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	34
	Liaison série / Serial Link RS 485
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	35
	Signaux analogiques pour report à distance (4-20 mA ou autre) obligatoirement isolés galvaniquement

	36
	Analog remote signals (4-20 mA or other) must be electrically isolated

	37
	Tous signaux de contrôle disponibles sur bornier/All monitoring signals available on terminal block

	38
	Au minimum toutes les données câblées pour report à distance (contacts et/ou valeurs) doivent être mises à disposition via la liaison série

	39
	As a minimum all wired remote data (contact and/or values) shall be made available via the serial link

	40
	CARACTERISTIQUES DE L’ENVELOPPE

CABINET SPECIFICATIONS

	41
	

	42
	

	43
	Accès arrière :
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 

	

	44
	Rear access
	Yes
	
	No
	
	

	45
	

	46
	Entrée des câbles :
	Par le haut
	 FORMCHECKBOX 

	Par le bas
	 FORMCHECKBOX 

	Tôle de fond 
	Avec
	 FORMCHECKBOX 

	Sans 
	 FORMCHECKBOX 

	

	47
	Cable entry
	Top
	
	Bottom
	
	Back plate
	With
	
	Without
	
	

	48
	

	49
	Par PE
	 FORMCHECKBOX 

	Nature PE
	     
	

	50
	Via cable gland
	
	Gland type
	
	

	51
	

	52
	Raccordement des câbles de puissance et de protection sur bornier
	 FORMCHECKBOX 

	Résistances de réchauffage
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 

	

	53
	Power and protection cables connected to terminal box
	
	Space heaters
	Yes
	
	No
	
	

	54
	Visserie cadmiée
	 FORMCHECKBOX 

	Zinguée bichromatée
	 FORMCHECKBOX 

	Inox 316
	 FORMCHECKBOX 

	

	55
	Screw fasteners cadmium plated
	
	Bichromate zinc plated
	
	316 stainless steel
	
	

	56
	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 

	Plaque signalétique inox 316
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	

	57
	Lifting rings
	
	Rating plate 316 stainless steel
	
	Other
	
	

	58
	Etiquettes de repérage rivées ou vissées sur support fixe (collage exclus)
	 FORMCHECKBOX 

	

	59
	Identifying labels riveted or screwed to fixed support (no adhesive bonding)
	
	

	60
	Peinture standard constructeur 
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	Couleur
	RAL      
	

	61
	Standard paint finish constructor
	
	Other
	
	Color
	
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:
	Société/Company:


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	ESSAIS/TESTS
suivant IEC  62040-3

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	Isolement
	 FORMCHECKBOX 

	Vérification des dispositifs auxiliaires
	 FORMCHECKBOX 

	Vérification des protections
	 FORMCHECKBOX 

	

	9
	Insulation
	
	Checking of auxiliary devices
	
	Checking of protections
	
	

	10
	

	11
	Vérification des circuits de surveillance et de signalisation
	 FORMCHECKBOX 

	Vérification des appareils de mesure
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Checking of supervising and remote signalling circuits
	
	Checking of measuring devices
	
	

	13
	

	14
	Essai de synchronisation
	 FORMCHECKBOX 

	Essai de coupure du réseau d’alimentation alternative
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	Synchronization test
	
	AC input failure test
	
	

	16
	

	17
	Essai de retour du réseau d’alimentation alternative
	 FORMCHECKBOX 

	Essai de transfert
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	AC input return test
	
	Transfer test
	
	

	19
	

	20
	Simulation de défaillance d’une alimentation en redondance active
	 FORMCHECKBOX 

	

	21
	Simulation of parallel redundant UPS fault test
	
	

	22
	

	23
	Essai en faible charge
	 FORMCHECKBOX 

	Essai en pleine charge
	 FORMCHECKBOX 

	Rendement de l’ASI
	 FORMCHECKBOX 

	

	24
	Light load test
	
	Full load test
	
	UPS efficiency
	
	

	25
	

	26
	Essai en charge déséquilibrée
	 FORMCHECKBOX 

	Déséquilibre de tension sortie
	 FORMCHECKBOX 

	

	27
	Unbalanced load test
	
	Balance load test
	
	

	28
	

	29
	Répartition du courant entre ASI en parallèle
	 FORMCHECKBOX 

	Essai autonomie batterie
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	Test of current division in parallel UPS
	
	Stored energy time test
	
	

	31
	

	32
	Temps de recharge assigné
	 FORMCHECKBOX 

	Courant d’ondulation batterie
	 FORMCHECKBOX 

	Essai du pouvoir de surcharge
	 FORMCHECKBOX 

	

	33
	Rated restored energy time
	
	Battery ripple current measurement
	
	Overload capability test
	
	

	34
	

	35
	 Essai de court-circuit
	 FORMCHECKBOX 

	Essai  de court-circuit derrière  protection
	 FORMCHECKBOX 

	Remise en marche (y compris après ESD) 
	 FORMCHECKBOX 

	

	36
	Short circuit  test
	
	Short circuit  protection device test
	
	Restart test (including after ESD trip)
	
	

	37
	

	38
	Surtension de sortie
	 FORMCHECKBOX 

	Mesure Composantes harmoniques
	 FORMCHECKBOX 

	Essai de défaut terre
	 FORMCHECKBOX 

	

	39
	Output overvoltage test
	
	Harmonics components measurement
	
	Earth fault test
	
	

	40
	

	41
	Essai de variation périodique de tension de sortie
	 FORMCHECKBOX 

	Essai de variation de fréquence
	 FORMCHECKBOX 

	

	42
	Periodic output voltage variation test
	
	Frequency variation test
	
	

	43
	

	44
	Essai d’interférences électromagnétiques
	 FORMCHECKBOX 

	Essai de facteur de puissance
	 FORMCHECKBOX 

	

	45
	Radiofrequency interference and conducted noise test
	
	Input power factor test
	
	

	46
	

	47
	Essai de compatibilité avec générator de secours
	 FORMCHECKBOX 

	Essai d’échauffement
	 FORMCHECKBOX 

	

	48
	Stand-by generator compatibility test
	
	On-site ventilation test
	
	

	49
	

	50
	Essai de bruits 
	 FORMCHECKBOX 

	Contrôle alarme défaut ventilateur et température haute
	 FORMCHECKBOX 

	

	51
	Audible noise test
	
	Ventilation failure and over temperature alarm check
	
	

	52
	

	53
	Essai d’échauffement à pleine charge
	 FORMCHECKBOX 

	Durée
	      Hours
	

	54
	Full load heat run test
	
	Duration
	
	

	55
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	SCHEMAS DE PRINCIPE

Simplified Schematic Diagram

	3
	

	4
	SCHEMA 1
	 FORMCHECKBOX 


	5
	
	

	6
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	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	

	15
	

	16
	

	17
	

	18
	

	19
	

	20
	

	21
	

	22
	

	23
	

	24
	

	25
	

	26
	

	27
	

	28
	

	29
	SCHEMA  2
	 FORMCHECKBOX 


	30
	
	

	31
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	32
	

	33
	

	34
	

	35
	

	36
	

	37
	

	38
	

	39
	

	40
	

	41
	

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	

	47
	

	48
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	53
	

	54
	

	55
	Nota: la symbolisation des appareils de coupure matérialise leur existence et non leur

	56
	nature exacte qui est à déterminer avec le constructeur

	57
	the switching device symbols indicate their presence and not their specific type

	59
	which is to be defined with the Manufacturer

	62
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	

	3
	DISTRIBUTION

	4
	

	5
	

	6
	
	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 4
	Type 5
	Type 6
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Intensité (A)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	9
	
	Current
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Disjoncteur
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	11
	
	Circuit breaker
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Calibre
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	13
	
	Rating
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Sectionneur
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	15
	
	Isolator
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Fusibles
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	17
	
	Fuses
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Contacteur
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	19
	
	Contactor
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Relais thermique
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	21
	
	Thermal relay
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Nombre de départs
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	23
	
	identiques
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Number of
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	identical outgoers
	
	
	
	
	
	
	

	26
	

	27
	

	28
	

	29
	

	30
	

	31
	

	32
	

	33
	

	34
	

	35
	

	36
	

	37
	

	38
	

	39
	

	40
	

	41
	

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	

	47
	

	48
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	53
	

	54
	

	55
	

	56
	

	57
	

	58
	

	59
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 
 

	1
	

	2
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR

 DATA TO BE COMPLETED BY THE MANUFACTURER

	3
	

	4
	

	5
	Type/Type:
	     
	
	Puissance/ Input power
	      kVA
	

	6
	

	7
	Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 1 :
	En floating
	      A
	En charge batterie
	      A
	

	8
	Mains input 1 current at 4/4 load
	Floating
	
	Battery charging
	
	

	9
	

	10
	Protection réseau amont 1 :
	Calibre
	      A
	Type d’appareil de coupure
	     
	

	11
	Mains input 1 protection
	Rating
	
	 Switching device
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 2 :
	      A
	

	14
	Mains input 2 current at 4/4 load
	
	

	15
	

	16
	Protection réseau amont 2 :
	Calibre
	      A
	Type d’appareil de coupure
	     
	

	17
	Mains input 2 protection
	Rating
	
	Switching device
	
	

	18
	

	19
	Commutation sans coupure de
	      Hz à        Hz
	

	20
	Switching without load interruption from
	
	

	21
	

	22
	Commutation sans coupure de
	      V à       V
	

	23
	Switching without load interruption from
	
	

	24
	

	25
	Déséquilibre de charge maximum admissible
	     
	Pertes maximum
	      W
	

	26
	Maximum permissible load balance
	
	Maximum losses
	
	

	27
	

	28
	Rendement à 4/4
	     
	
	Niveau sonore maximum
	      dB à 1 m
	

	29
	Efficiency at 4/4 load
	
	
	Maximum SPL
	
	

	30
	

	31
	Dispositif prévu contre les perturbations harmoniques
	     
	

	32
	Harmonic  distorsion protection
	
	

	33
	

	34
	Type de pont redresseur
	     
	Alimentation
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	

	35
	Rectifier type
	
	Supply
	SP
	
	3P
	
	

	36
	

	37
	Transformateur de by-pass sur réseau 2
	Puissance
	      kVA
	

	38
	Bypass transformer on mains input 2
	Power
	
	

	39
	

	40
	Tension primaire
	      V
	
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	
	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	

	41
	Primary voltage
	
	
	SP
	
	
	3P
	
	

	42
	

	43
	Tension secondaire
	      V
	
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	
	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	

	44
	Secondary voltage
	
	
	SP
	
	
	3P
	
	

	45
	

	46
	Mode de pilotage du pont onduleur
	MPLI
	 FORMCHECKBOX 

	PAM
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	

	47
	Inverter bridge control
	MLI
	
	PAM
	
	Other
	
	

	48
	

	49
	Batterie :
	Marque
	     
	Nombre éléments
	     
	
	Capacité
	      Ah
	

	50
	Battery
	Constructor
	
	Number of cells
	
	
	Capacity
	
	

	51
	

	52
	Type
	     
	
	Temps de recharge depuis l’état déchargé
	
	      h
	

	53
	Type
	
	
	Battery charging time from discharged state
	
	
	

	54
	

	55
	Températures extrêmes de stockage de l’équipement 
	Minimum
	      °C
	Maximum
	      °C
	

	56
	Equipment storage temperature limits
	Minimum
	
	Maximum
	
	

	57
	

	58
	Températures extrêmes d’utilisation de l’équipement 
	Minimum
	      °C
	Maximum
	      °C
	

	59
	Equipment operation temperature limits
	Minimum
	
	Maximum
	
	

	60
	
	
	
	
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:

     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	
	
	Degré de protection procuré par les enveloppes
	       IP
	

	3
	
	
	Degree of protection provided by enclosures
	
	

	4
	

	5
	Dispositif de ventilation de l’équipement
	Rejet d’air chaud par le haut
	 FORMCHECKBOX 

	
	Par le bas
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	Equipment cooling
	Hot air exhaust at top
	
	
	At bottom
	
	

	7
	

	8
	Nombre de turbines installées
	     
	Nombre nécessaire au fonctionnement normal
	     
	

	9
	Number of fans installed
	
	Required number for normal operation
	
	

	10
	

	11
	Alimentation électrique des ventilateurs différente de celle de l’onduleur 
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Fans power supply separate from inverter
	Yes
	
	No
	
	

	13
	

	14
	Dimensions (mm)
	Armoire chargeur/onduleur
	L/W=      
	
	P/D=      
	
	H=      
	Masse (kg)
	     
	

	15
	Dimensions
	Charger/inverter cabinet
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	16
	

	17
	Armoire batteries ou chantiers
	L/W=      
	
	P/D=      
	
	H=      
	Masse (kg)
	     
	

	18
	Battery cabinet or racks
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	19
	

	20
	Armoire by-pass
	L/W=      
	
	P/D=      
	
	H=      
	Masse (kg)
	     
	

	21
	By pass cabinet
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	22
	

	23
	Armoire distribution
	L/W=      
	
	P/D=      
	
	H=      
	Masse (kg)
	     
	

	24
	Distribution cabinet
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	25
	

	26
	Distance minimale par rapport aux parois 
	      mm
	

	27
	Minimum distance to walls
	
	

	28
	

	29
	

	30
	

	31
	

	32
	

	33
	

	34
	

	35
	

	36
	

	37
	

	38
	

	39
	

	40
	

	41
	

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	

	47
	

	48
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	53
	

	54
	

	55
	

	56
	

	57
	

	58
	

	59
	

	60
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	FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

	Société/Company:

     
	Société/Company:
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