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Exploration & Production
DATA SHEET
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Project:
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Rev. Date
     
     
     
     
     
     

Written
     
     
     
     
     
     

Verified
     
     
     
     
     
     

Approved
     
     
     
     
     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Repère
     
Nombre de générateurs
     

  

3
Tag number

Number of generators


  

4

  

5
CONDITIONS D’INSTALLATION
SITE ENVIRONMENTAL CONDITIONS
  

6

  

7

  

8
Lieu d’installation
     
On-shore
 FORMCASECOCHER 

Off-shore
 FORMCASECOCHER 

  

9
Site





  

10

  

11
Température ambiante :
Moyenne annuelle
     
°C
Maximum
     
°C
Minimum
     
°C
  

12
Ambient temperature
Yearly average








  

13

  

14
Altitude (si > 1000 m) :
     
m
Hygrométrie
     
%
  

15
Altitude (if > 1000 m above sea level)


Humidity


  

16

  

17
Atmosphère corrosive
 FORMCASECOCHER 

Embruns salins
 FORMCASECOCHER 

H2S
 FORMCASECOCHER 

Autre
     

  

18
Corrosive atmosphère

Sea spray



Other


  

19

  

20
Location (IEC 60079-10) :
Zone 2
 FORMCASECOCHER 

Hors zone
 FORMCASECOCHER 

Pollution
     

  

21
Location


Safe area

Pollution


  

22

  

23
RESEAU EXISTANT

EXISTING NETWORK
  

24

  

25

  

26
Régime de neutre
     
Limitation du courant de défaut à la terre
     
A
Temps d'élimination
     
S
  

27
neutral earthing

Earth fault current limitation


Clearing time


  

28

  

29
Distorsion Harmonique THD
     

  

30
THD Harmonic distortion


  

31

  

32
CARACTERISTIQUES DE L’ALTERNATEUR
ALTERNATOR DATA
  

33

  

34

  

35
Puissance nominale
     
kVA
Tension nominale
     
V
Cos phi
     

  

36
Rated output power


Rated voltage


Power factor


  

37

  

38
Vitesse nominale
     
rpm
Fréquence
     
Hz
  

39
Rated speed


Frequency


  

40

  

41

Groupement matériel (CEI 60079)
     
Température maximale de surface :
     

  

42

 Apparatus grouping (CEI 60079)

Maximum surface temperature


  

43

  

44
Mode de protection :
Ex"e"
 FORMCASECOCHER 

Ex"p"
 FORMCASECOCHER 

Ex"nA"
 FORMCASECOCHER 


  

45
Type of protection







  

47

  

48
Indice de protection IP
IP 55
 FORMCASECOCHER 

Autre
     
W
 FORMCASECOCHER 

S
 FORMCASECOCHER 

  

49
Degree of protection IP 








  

50

  

51
Enroulements stator
 FORMCASECOCHER 

Nombre de bornes sorties
     

  

52
Stator windings

Number of power terminals


  

53

  

54
Enroulements rotor
 FORMCASECOCHER 

Classe d'isolation
     
Classe d'échauffement
     

  

55
Rotor windings

Insulation class

Temperature rise class


  

56

  

57

  

Column left blank for revision number (

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Niveau de bruit maximum admissible CEI 60034-9
     
dB

  

3
Maximum permissible noise level



  

4

  

5
Mode de refroidissement (CEI 60034-6)
Auto ventilé
 FORMCASECOCHER 

Moto ventilé
 FORMCASECOCHER 

IC
  
  
  
  
  
  
  

6
Cooling system
Self ventilated

Moto ventilated








  

7

  

8

Par réfrigérant
 FORMCASECOCHER 

Air/air
 FORMCASECOCHER 

Air/eau
 FORMCASECOCHER 

Echangeur double tube
 FORMCASECOCHER 

  

9

By cooler

Air to air

Air to water

Water double tube exchanger

  

10

  

11
Paliers
Roulements
 FORMCASECOCHER 

Roulements précontraints
 FORMCASECOCHER 

Coussinets
 FORMCASECOCHER 


  

12
Bearings
Roller bearings

Pre loaded roller bearings

Sleeve bearings


  

13

  

14
Classe de vibrations selon ISO 10816-1 :
2,5
mm/s rms
Autre
     
mm/s rms

  

15
Vibration class according to ISO 10816-1


Other



  

16

  

17
Type d’accouplement
     

  

18
Coupling type


  

19

  

20
EXCITATION
EXCITATION
  

21

  

22

  

23
Système :
Shunt
 FORMCASECOCHER 

Indépendant
 FORMCASECOCHER 


  

24
System:


Separate


  

25

  

26
Source du régulateur de tension :
 FORMCASECOCHER 

Génératrice à aimant permanent en bout d’arbre (PMG)
 FORMCASECOCHER 

  

27
Automatic voltage regulator:

Permanent magnet generator at the end shaft (PMG)

  

28

  

29

Soutirage sur la sortie alternateur
 FORMCASECOCHER 

  

30

Powered from the alternator output

  

31

  

32
Stabilité de tension en régime transitoire/Voltage stability:
  

33

  

34
Démarrage moteur
Puissance nominale
     
Cos Phi
     
Id/In
     
%
Puissance initiale
     
  

35
On motor starting
Rated output power

Power factor

Is/In


Initial load

  

36

  

37
Magnétisation transfo
Puissance nominale
     
Cos Phi
     
Id/In
     
%
Puissance initiale
     
  

38
Tranfo magnetisation
Rated output power

Power factor

Is/In


Initial load

  

39

  

40
ACCESSOIRES
ACCESSORIES
  

41

  

42

  

43
Capteur de vibration X-Y Palier :
 FORMCASECOCHER 

Nombre
 FORMCASECOCHER 


Type
     

  

44
X-Y bearing vibration detector

Number





  

45

  

46
Purges eau de condensation
 FORMCASECOCHER 


  

47
Condensed water drain


  

48

  

49
Boîte à bornes puissance :
Position
     
Avec PE
 FORMCASECOCHER 

Type de PE
     
  

50
Main terminal box
Location

With cable glands

Type of gland

  

51

  

52
TC protection différentielle dans boîte à bornes
3TC
 FORMCASECOCHER 

6TC
 FORMCASECOCHER 


  

53
Current transformers installed in the terminal box





  

54

  

55
Câble de puissance :
Type
     
Tripolaire :
 FORMCASECOCHER 


Unipolaire :
 FORMCASECOCHER 

  

56
Power cable


Three cores cable


Single core cable

  

57

  

58

Section
     
mm2
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Nombre par phase
     

  

59

Cross section


Copper



Quantity per phase


  

60

  

61
Diamètre sur isolant :
     
mm
Diamètre sur armure :
     
mm
Diamètre extérieur
     
mm
  

62
Diameter on insulation


Diameter on armour


Outer sheath diameter


  

63

  

Column left blank for revision number (

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Boites à bornes auxilaires
Nombre
 FORMCASECOCHER 


Mode de protection
     

  

3
Auxiliaries jonction boxes
Number


Protection of enclosure


  

4

  

5

Avec P.E
 FORMCASECOCHER 


Nature
     

  

6

With cable glands


Type


  

7

  

8
Peinture 
Standard fournisseur à soumettre avec l’offre pour approbation
 FORMCASECOCHER 

Spécif Client N° GS COR 350
 FORMCASECOCHER 

  

9
Painting
Manufacturer’s standard to be submitted with the bid for approval

Customer specif N°GS COR 350

  

10

  

11
Sources auxiliaires
48V
 FORMCASECOCHER 

24V
 FORMCASECOCHER 


  

12
Auxiliary supplies





  

13

  

14
ESSAIS
TESTS
  

15

  

16

  

17
Réception usine :
 FORMCASECOCHER 

Présence d’un représentant du client
 FORMCASECOCHER 

Réception sur site
 FORMCASECOCHER 

  

18
Factory’s acceptance tests:

With client’s inspector

Site acceptance tests

  

19

  

20
Essais de routine
Sur l’ensemble des générateurs
 FORMCASECOCHER 

Sur un des générateurs au choix du client
 FORMCASECOCHER 

  

21
Routine tests 
On each generator

On one generator selected by CLIENT

  

22

  

23
Essais complets
Sur l’ensemble des générateurs
 FORMCASECOCHER 

Sur un des générateurs au choix du client
 FORMCASECOCHER 

  

24
Full tests
On each generator

On one generator selected by CLIENT

  

25

  

26
Mesure des impédances synchrones
 FORMCASECOCHER 

Test anti condensation
 FORMCASECOCHER 


  

27
Generator synchronous impedance

Anti-condensation heater test


  

28

  

29
Essais spéciaux :
     

  

30
Special tests


  

31



  

32



  

33



  

34



  

35



  

36

  

37
CONDITIONS PARTICULIERES
Special requirements
  

38

  

39

  

40
Comptabilité électromagnétique selon CEI 61000 :
 FORMCASECOCHER 

Installations electriques à bord des navires CEI 60092
 FORMCASECOCHER 

  

41
Electromagnetic comptability as per IEC 61000:

Electrical installations in ships IEC 60092

  

42

  

43
Installation électrique à bord des navires selon CEI 60092-301 
 FORMCASECOCHER 


  

44
Electrical installations in ship as per IEC 60092-301


  

45

  

46
Attestation d’examen de type :
Par un organisme agréé
 FORMCASECOCHER 

Autre
     

  

47
Type examination certificate
By notified body

Other


  

48

  

49

  

Column left blank for revision number (

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER
  

3

  

4

  

5
Constructeur:
     
Type de l’alternateur
     
Mode de protection
     

  

6
Manufacturer

Alternator type

Type of protection


  

7

  

8
Puissance nominale
     
kVA
Tension nominale
     
V
Intensité nominale
     
A
Cos phi :
     
  

9
Rated output power


Rated voltage


Rated intensity


Power factor

  

10

  

11
Vitesse nominale
     
rpm
Fréquence
     
Hz
Rotor :
     

  

12
Rated speed


Frequency


Rotor type


  

13

  

14
Classe d’échauffement
     
Classe d’isolation
     

  

15
Temperature rise class

class

Insulated class


  

16

  

17
Surcharge admissible/Overload capabilities :
110
%
durant
     
min
nombre
     
par an

  

18

19

150
%

     
min

     


  


Tenue au CC/Short-circuit withstanding


during


number

per year



20

300
%

     
s

     


  

21

  

22
Puissance sans sytème de refroidissement
     
kVA
  

23
Outpout power without cooling system


  

24







  

25
Moment d’inertie
     
kgm2
Constante d’inertie 
H=
     

  

26
Moment of Inertia


Inertia constant



  

27










  

28
Rendement en % à cos phi=1
4/4
     

3/4
     

3/4
     

  

29
Efficiency at power factor=1









  

30

  

31
Rendement en % à cos phi 0,8 :
4/4
     

3/4
     

3/4
     

  

32
Efficiency at power factor. 8:









  

33

  

34
Excitation :
Type de la régulation de tension (selon IEEE)
     

  

35

Automatic voltage regulator type (according IEEE)


  

36

  

37
Carcasse
Fonte
 FORMCASECOCHER 

Acier soudé
 FORMCASECOCHER 


Autre
     

  

38
Frame
Cast iron

Steel


Other


  

39

  

40
Reactances :
  

41

  

42
Synchrone longitudinale
Xd
     
p.u
Transitoire longitudinale saturée
X’ds
     
p.u
  

43
Direct-axis synchronous 



Direct axis transient saturated.



  

44

  

45
Subtransitoire longitudinale saturée
X"ds
     
p.u
Substransitoire longitudinale non saturée
X"d
     
p.u
  

46
Direct-axis subtransient saturated



Direct-axis subtransient unsaturated



  

47

  

48
Synchrone transversale
Xq
     
p.u
Subtransitoire transversale non saturée
x”q
     
p.u
  

49
Quadrature-axis synchronous 



Quadrature axis sub transient unsat.



  

50

  

51
Substransitoire transversale saturée
X"qs
     
p.u

  

52
Quadrature-axis subtransient saturated




  

53

  

54
Réactance de potier
Xpot
     
p.u
Réactance inverse
X2
     
p.u
  

55
Potier reactance



Negative sequence (Unsat./Sat.)



  

56

  

57
Réactance homopolaire
Xo
     
p.u
Réactance de fuite du stator
X1
     
p.u
  

58
Zero sequence (saturated/unsaturated)



Armure leakage



  

59

  

60



61



62



63



Column left blank for revision number (

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Resistance:
  

3

  

4
Résistance direct
R1
     
p.u
Résistance inverse 
R2
     
p.u
  

5
Positive sequence resistance



Negative sequence resistance



  

6

  

7
Résistance homopolaire
R0
     
p.u


  

8
Zero sequence resistance





  

9

  

10
Constantes de temps
  

11
Time constants
  

12

  

13
Transitoire en phase à vide
T’do
     
s
Transitoire en phase en court-circuit
T’d
     
s
  

14
Direct axis transient open circuit



Direct axis transient short circuit



  

15

  

16
Subtransitoire en phase à vide
T’do
     
s
Substransitoire en quadrature à vide
T’qo
     
s
  

17
Direct axis sub transient open circuit



Quadrature axis sub trans. open circuit



  

18

  

19
Substransitoire en phase court circuit
T’d
     
s
Subtransitoire en quadrature en court-circuit
T"q
     
s
  

20
Direct axis sub transient short circuit



Quadrature axis sub trans. short circuit



  

21

  

22
Rapport de court-circuit
SCR
     

Induit en court-circuit
Ta
     
s
  

23
Short circuit ratio



Armature short circuit



  

24

  

25
Courant d’excitation :
A vide
     
A
A charge nominale
     
A
Facteur d’amortissement
Da
     

  

26
Field current:
At no load


At rated load


Damping ratio



  

27

  

28
Fonction de transfert de la régulation de vitesse
     

  

29
Speed regulator transfer function (prime mover)


  

30

  

31
Caractéristiques du lubrifiant :
  

32
Lubricant characteristics
  

33

  

34

Huile
     
Viscosité
     

Consommation
     

  

35

Oil

Viscosity


Flow rate


  

36

  

37

Graisse
     
Quantité
     

Fréquence de graissage
     

  

38

Grease

Quantity


Greasing frequency


  

39

  

40
Type de paliers :
Côté accouplement
     

Côté opposé à l’accouplement
     

  

41
Type of journals: bearing
Drive end


Non drive end


  

42

  

43
Type de roulements :
Côté accouplement
     

Côté opposé à l’accouplement
     

  

44
Type of ball bearings:
Drive end


Non drive end


  

45

  

46
Réchauffage :
Puissance
     
W





  

47
Space heater
Power







  

48

  

49
Dimension de l’alternateur (cm)
Longueur
     

Largeur
     

Hauteur
     

  

50
Size of the alternator (cm):
Length


Width


Height


  

51

  

52
Masses :
Totale
     
kg
Rotor
     
kg
  

53
Weight:
Total





  

54

  

55
Dimensions de l’armoire d’excitation (cm) :
Longueur
     

Largeur
     

Hauteur
     

  

56
Size of the excitation cabinet (cm):
Lenght


Width


Height


  

57

  

58
Attestation d’ examen de type
Par le constructeur
 FORMCASECOCHER 


Par un organisme agréé
 FORMCASECOCHER 

  

59
Type examination certificate
Manufacturer’s certificate


By notified Body

  

60

  

61
Nom de l’organisme
     

Référence du certificat
     

  

62
Notified Body


Certificate reference


  

63

  

Column left blank for revision number (

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Divergences par rapport à la spécification
  

3
Deviations from job specification
  

4

  

5
     
  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

16

  

17

  

18

  

19

  

20

  

21

  

22

  

23

  

24

  

25

  

26

  

27

  

28

  

29

  

30

  

31

  

32

  

33

  

34

  

35

  

36

  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

54

Cachet constructeur alternateur
Alternator manufacturer’s stamp

  

55



  

56



  

57



  

58



  

59



  

60



  

61

  

Column left blank for revision number (
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